## 측정자료_측정일자기준
정읍신태인하수(1방류구)2021/09/01 00 시 ~ 2021/09/30 23시
방류구 | 측정일자 | 측정시간 | COD(mg/L) |  |  | SS(mg/L) |  |  | T-N(mg/L) |  |  | T-P(mg/L) |  |  | pH(-) |  |  | 적산유량(㎥/hr)
|  |  | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보
평균 |  |  |  | 5.8858 |  |  | 3.7886 |  |  | 8.7018 |  |  | 0.045632 |  |  | 6.8086 |  |  | 82.9083
최대 |  |  |  | 11.9 |  |  | 338.7 |  |  | 13.815 |  |  | 3.285 |  |  | 7.5 |  |  | 120
최소 |  |  |  | 3.4 |  |  | 2.8 |  |  | 0.165 |  |  | 0.001 |  |  | 6 |  |  | 7
1 | 2021/09/01 | 00시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.159 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 01시 | 20 | 4.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.823 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 02시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.581 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 03시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.833 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 04시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.4 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 05시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.607 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 06시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.351 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 07시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.597 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 08시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.449 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 09시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.271 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 10시 | 20 | 4.2 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 11.023 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 11시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 10.95 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 12시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.047 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 13시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.798 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 14시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.933 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 15시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.319 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 16시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.826 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 17시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.932 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 18시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.327 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 19시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.386 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 20시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.176 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 21시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.171 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 22시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.058 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/01 | 23시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.939 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 00시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.541 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 01시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.531 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 02시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.267 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 03시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.127 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 04시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.669 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 05시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.675 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 06시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.152 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 07시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.236 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 08시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.287 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 09시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.817 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 10시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.112 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 11시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.62 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 12시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.553 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 13시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.774 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 14시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.381 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 15시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.365 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 16시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.767 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 17시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.492 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 18시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.774 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/02 | 19시 | 20 | 3.7 | 장비정상 | 10 | 3.6 | 장비정상 | 20 | 10.352 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 20시 | 20 | 3.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.346 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 20 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 21시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.824 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 22시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.628 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/02 | 23시 | 20 | 4.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.152 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 00시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.888 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 01시 | 20 | 4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.604 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 02시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.551 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 03시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.812 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 04시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.94 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 05시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.223 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 06시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.707 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 120 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 07시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.041 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 08시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.109 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 09시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.986 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 10시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.178 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 11시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.039 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 12시 | 20 | 4.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.257 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 13시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.287 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 14시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.281 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 15시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.184 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 16시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.425 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 17시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.478 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 18시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.178 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 19시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.222 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 20시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.052 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 21시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.503 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 22시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.63 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/03 | 23시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.426 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 00시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.793 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 01시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.865 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 02시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.934 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 03시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.033 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 04시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.715 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 05시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.883 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 06시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.924 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 07시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.629 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 08시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.5 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 09시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.687 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 10시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.61 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 11시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.72 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 12시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.61 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 13시 | 20 | 4.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.411 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 14시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.028 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 58 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 15시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.693 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 16시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.706 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 17시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 13.002 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 18시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.274 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 19시 | 20 | 4.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.141 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 20시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.034 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 21시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.34 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 22시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.2 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/04 | 23시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.357 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 00시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.349 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 01시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.193 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 02시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.393 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 03시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.417 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 04시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 13.457 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 05시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 13.26 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 06시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.674 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 07시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.481 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 08시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.35 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 09시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.194 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 10시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.465 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 35 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 11시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.815 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 12시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.577 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 13시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.732 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 40 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 14시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.636 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 15시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.763 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 16시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.521 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 17시 | 20 | 4.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.699 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 18시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.703 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 19시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.755 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 20시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.653 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 21시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.59 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 22시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.059 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/05 | 23시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.296 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 00시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.003 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 01시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.135 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 02시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.278 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 03시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 13.084 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 04시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.449 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 05시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.698 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 06시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3.4 | 장비정상 | 20 | 12.998 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 07시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.972 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 08시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.75 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 09시 | 20 | 6.5 | 점검중 | 10 | 41.1 | 점검중 | 20 | 10.778 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 10시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 3.2 | 점검중 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 11시 | 20 | 3.5 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 0.59 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 12시 | 20 | 5.9 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 13시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 14시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.143 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 15시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 12.324 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 22 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 16시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.49 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 17시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.529 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 11 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 18시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.291 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 19시 | 20 | 7.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.936 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 20시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.088 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 21시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.712 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 22시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 12.528 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/06 | 23시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.893 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 00시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 13.344 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 01시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 13.162 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 02시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 13.227 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 03시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.47 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 21 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 04시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 13.282 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 05시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.912 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 06시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.917 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 07시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 12.824 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 08시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.294 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 09시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 12.301 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 10시 | 20 | 4.5 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 11.562 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 22 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 11시 | 20 | 4.9 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 점검중 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 12시 | 20 | 4.8 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 3.109 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 점검중 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 13시 | 20 | 5.1 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 10.123 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 66 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 14시 | 20 | 6 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 3.886 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 점검중 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 15시 | 20 | 4.5 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 3.869 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 16시 | 20 | 5 | 점검중 | 10 | 6 | 점검중 | 20 | 10.837 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 17시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.889 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 18시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.941 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 19시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.812 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 20시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.931 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 21시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.509 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 22시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.153 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 58 | 장비정상
1 | 2021/09/07 | 23시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.315 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 00시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.587 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 01시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.956 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 02시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.761 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 03시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.211 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 04시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.341 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 05시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.26 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 06시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.352 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 07시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.349 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 08시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.062 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 09시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.896 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 10시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.136 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 11시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.83 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 12시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.166 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 13시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.783 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 14시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.484 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 120 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 15시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.673 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 16시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.748 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 17시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.757 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 18시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.28 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 19시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.459 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 20시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.347 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 21시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.668 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 22시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.421 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/08 | 23시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.184 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 00시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.907 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 01시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 11.228 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 02시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.444 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 03시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 11.034 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 04시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.746 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 05시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.602 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 06시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.46 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 07시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.507 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 08시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.974 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 09시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.686 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 10시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.622 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 11시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.816 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 12시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.713 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 13시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.573 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 14시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.82 | 장비정상 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 15시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.895 | 장비정상 | 0.2 | 0.016 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 16시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.477 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 17시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.019 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 18시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.488 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 19시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.428 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 29 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 20시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.691 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 21시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.74 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 22시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.888 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 35 | 장비정상
1 | 2021/09/09 | 23시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.695 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 00시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.441 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 01시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.421 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 02시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.47 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 03시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.652 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 04시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.63 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 05시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.546 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 06시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.261 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 07시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.174 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 08시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.034 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 09시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.978 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 10시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 8.691 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 11 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 11시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.556 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 12시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.487 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 13시 | 20 | 0 | 통신불량 | 10 | 0 | 통신불량 | 20 | 0 | 통신불량 | 0.2 | 0 | 통신불량 | 8.6 | 0 | 통신불량 | - | 0 | 통신불량
1 | 2021/09/10 | 14시 | 20 | 0 | 통신불량 | 10 | 0 | 통신불량 | 20 | 0 | 통신불량 | 0.2 | 0 | 통신불량 | 8.6 | 0 | 통신불량 | - | 0 | 통신불량
1 | 2021/09/10 | 15시 | 20 | 0 | 통신불량 | 10 | 0 | 통신불량 | 20 | 0 | 통신불량 | 0.2 | 0 | 통신불량 | 8.6 | 0 | 통신불량 | - | 0 | 통신불량
1 | 2021/09/10 | 16시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 점검중 | - | 84 | 점검중
1 | 2021/09/10 | 17시 | 20 | 3.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 7.759 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 11 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 18시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.792 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 19시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.168 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 20시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.364 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 26 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 21시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.429 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 22시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.496 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/10 | 23시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.62 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 00시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.504 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 01시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.635 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 02시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.6 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 03시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.439 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 12 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 04시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.597 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 05시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.47 | 장비정상 | 0.2 | 0.064 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 06시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.209 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 11 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 07시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.89 | 장비정상 | 0.2 | 0.063 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 08시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.002 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 09시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.923 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 10시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.647 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 41 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 11시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.575 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 12시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 7.599 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 13시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.536 | 장비정상 | 0.2 | 0.073 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 17 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 14시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.474 | 장비정상 | 0.2 | 0.072 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 15시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.424 | 장비정상 | 0.2 | 0.079 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 16시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.618 | 장비정상 | 0.2 | 0.074 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 17시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.693 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 18시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.79 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 19시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.821 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.841 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 21시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.911 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 22시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.896 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2021/09/11 | 23시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.833 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 10 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 00시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.014 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 01시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.015 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 02시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.659 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 33 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 03시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.471 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 04시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.622 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 05시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.516 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 06시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.426 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 07시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.521 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 08시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.28 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 09시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.996 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 10시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.255 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 11시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.36 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 12시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.84 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 13시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.042 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 14시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.115 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 15시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.073 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 30 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 16시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.321 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 17시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.584 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 18시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 21 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 19시 | 20 | 4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.904 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 20시 | 20 | 5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.074 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 21시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.788 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 17 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 22시 | 20 | 4.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.557 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2021/09/12 | 23시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.693 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 00시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.64 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 01시 | 20 | 4.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.84 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 02시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.628 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 03시 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.639 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 04시 | 20 | 4.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.464 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 05시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.557 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 06시 | 20 | 4.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.54 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 07시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.195 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 08시 | 20 | 4.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.178 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 09시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.113 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 10시 | 20 | 5.2 | 점검중 | 10 | 51.2 | 점검중 | 20 | 6.918 | 점검중 | 0.2 | 0.041 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 점검중 | - | 34 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 11시 | 20 | 6.3 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 7.018 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 108 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 12시 | 20 | 5 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 7.043 | 점검중 | 0.2 | 0.047 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 점검중 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 13시 | 20 | 5.4 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 6.833 | 점검중 | 0.2 | 0.059 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 14시 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.589 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 15시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.754 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 16시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.214 | 장비정상 | 0.2 | 0.076 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 17시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.108 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 18시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.129 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 29 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 19시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.195 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 20시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.204 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 21시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.24 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.35 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/13 | 23시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.019 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 00시 | 20 | 5.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.387 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 01시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.684 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 02시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.423 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 03시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.586 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 04시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.708 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 05시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.468 | 장비정상 | 0.2 | 0.069 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 06시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.223 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 07시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.336 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 08시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.98 | 장비정상 | 0.2 | 0.083 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 09시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.795 | 장비정상 | 0.2 | 0.067 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 10시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.776 | 장비정상 | 0.2 | 0.069 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 11시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.52 | 장비정상 | 0.2 | 0.079 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 12시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.346 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 13시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.638 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 27 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 14시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.799 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 15시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.413 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 16시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.546 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 17시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.899 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 18시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.845 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.699 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 20시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.723 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 9 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 21시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.915 | 장비정상 | 0.2 | 0.068 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 22시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.796 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2021/09/14 | 23시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.832 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 00시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.032 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 01시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.15 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 02시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.142 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 03시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.177 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 04시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.333 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 05시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.142 | 장비정상 | 0.2 | 0.079 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 06시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.153 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 07시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.804 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 08시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.626 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 09시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.195 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 10시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.721 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 11시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.855 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 12시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.635 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 13시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.604 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 14시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.809 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 13 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 15시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.801 | 장비정상 | 0.2 | 0.075 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 16시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.679 | 장비정상 | 0.2 | 0.076 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 17시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.041 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 18시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.571 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 19시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.661 | 장비정상 | 0.2 | 0.073 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 20시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.747 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 21시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.146 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 31 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 22시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.786 | 장비정상 | 0.2 | 0.068 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/15 | 23시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.734 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 00시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.203 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 01시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.66 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 02시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.245 | 장비정상 | 0.2 | 0.088 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 03시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.207 | 장비정상 | 0.2 | 0.083 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 04시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.663 | 장비정상 | 0.2 | 0.082 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 29 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 05시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.395 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 06시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.071 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 41 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 07시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.498 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 08시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.545 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 09시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 9.221 | 장비정상 | 0.2 | 0.09 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 10시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.857 | 장비정상 | 0.2 | 0.075 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 11시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.076 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 12시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.021 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 13시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 8.702 | 장비정상 | 0.2 | 0.068 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 40 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 14시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.846 | 장비정상 | 0.2 | 0.071 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 15시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.212 | 장비정상 | 0.2 | 0.063 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 16시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.011 | 장비정상 | 0.2 | 0.067 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 17시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.108 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 18시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.671 | 장비정상 | 0.2 | 0.063 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 19시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.963 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 20시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 9.733 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 21시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.302 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 22시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.614 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/16 | 23시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 10.125 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 00시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.118 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 01시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.898 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 02시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.273 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 03시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.976 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 04시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.728 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/17 | 05시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.211 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 06시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.252 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 07시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 10.335 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 08시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.544 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 09시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.642 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 10시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.307 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 11시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.012 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 12시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.068 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 13시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.996 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 14시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.761 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.43 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 16시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.225 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 17시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.371 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 18시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.358 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 19시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.754 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 20시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.37 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 21시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.628 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 22시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.009 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/17 | 23시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.637 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 00시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.735 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 01시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.131 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 02시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.95 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 03시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.734 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 04시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.167 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 05시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.247 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 06시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.844 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 07시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.553 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 08시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.42 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 09시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.058 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 10시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.93 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/18 | 11시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.841 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/18 | 12시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.921 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/18 | 13시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.868 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/18 | 14시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.033 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2021/09/18 | 15시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.039 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 16시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 17시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.574 | 장비정상 | 0.2 | 0.07 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 28 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 18시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.315 | 장비정상 | 0.2 | 0.07 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 19시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.399 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 20시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 3.966 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 21시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.587 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 22시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.508 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/18 | 23시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.562 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 00시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.614 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 01시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.664 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 02시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.743 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 03시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.784 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 04시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 3.846 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 05시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 3.885 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 06시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 3.911 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 07시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 3.939 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 동작불량 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 08시 | 20 | 8.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 3.67 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 09시 | 20 | 8.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.525 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 10시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 3.756 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 11시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.757 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 12시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.694 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 13시 | 20 | 8.1 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 3.896 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 7 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 14시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.825 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 15시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.853 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 16시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.103 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 21 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 17시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.313 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 18시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.544 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 19시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.857 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 20시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.878 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 21시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.752 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 22시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.687 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2021/09/19 | 23시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.855 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 00시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 4.898 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 01시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.804 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 02시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 4.74 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 03시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 4.794 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 04시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.771 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 05시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.775 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 06시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.832 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 07시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.816 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 08시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.82 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 09시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.757 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 10시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.823 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 11시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.898 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 12시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.062 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 13시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.129 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 14시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.282 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 15시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.443 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 16시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.515 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 17시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.806 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 18시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.968 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 19시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.151 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 20시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.277 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.353 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 22시 | 20 | 7.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.338 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/20 | 23시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.332 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 00시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.401 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 01시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.528 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 02시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.362 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 03시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.545 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 04시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.594 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 05시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.462 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 06시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.743 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 07시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.601 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 08시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.407 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 09시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.631 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 10시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.736 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 11시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.492 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 12시 | 20 | 8.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.572 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 13시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.728 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 14시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.148 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 15시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.299 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 16시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.401 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 7 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 17시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.783 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 7.1 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 18시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.698 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 7.1 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 19시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.902 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 7.1 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 20시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.779 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 7.2 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 21시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.856 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 7.2 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.807 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 7.2 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2021/09/21 | 23시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.803 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 7.2 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 00시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.838 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 01시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.797 | 장비정상 | 0.2 | 0.022 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 02시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.787 | 장비정상 | 0.2 | 0.022 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 03시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.642 | 장비정상 | 0.2 | 0.021 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 04시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.69 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 05시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.769 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 06시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.708 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 07시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.725 | 장비정상 | 0.2 | 0.017 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 08시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.728 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 09시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.628 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 10시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.684 | 장비정상 | 0.2 | 0.021 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 11시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.728 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 12시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.566 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 13시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.647 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 14시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.654 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 15시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.609 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 16시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.571 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 17시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.573 | 장비정상 | 0.2 | 0.021 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 18시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.699 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 19시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.826 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 20시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.696 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 21시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.704 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 22시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2021/09/22 | 23시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.665 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 00시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.691 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 01시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.784 | 장비정상 | 0.2 | 0.017 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 02시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.622 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 71 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.599 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 04시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.618 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 05시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.746 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 34 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 06시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.656 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 07시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.676 | 장비정상 | 0.2 | 0.021 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 08시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.588 | 장비정상 | 0.2 | 0.022 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 58 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 09시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.605 | 장비정상 | 0.2 | 0.021 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 10시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.666 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 11시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.617 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 12시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.557 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 13시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.615 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 14시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.646 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 7 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 15시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.669 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 16시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.73 | 장비정상 | 0.2 | 0.022 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 17시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.555 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 18시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.77 | 장비정상 | 0.2 | 0.021 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 19시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.707 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 20시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.706 | 장비정상 | 0.2 | 0.022 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 21시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.762 | 장비정상 | 0.2 | 0.017 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 22시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.678 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2021/09/23 | 23시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.739 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 00시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.72 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 01시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.558 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 02시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.588 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 03시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.694 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 04시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.789 | 장비정상 | 0.2 | 0.018 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 05시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.75 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 06시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.588 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 07시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.732 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 08시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.676 | 장비정상 | 0.2 | 0.019 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 09시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 5.655 | 장비정상 | 0.2 | 0.02 | 장비정상 | 8.6 | 7.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 10시 | 20 | 5.9 | 점검중 | 10 | 5.3 | 점검중 | 20 | 4.878 | 점검중 | 0.2 | 0.017 | 점검중 | 8.6 | 7.4 | 점검중 | - | 52 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 11시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 49.4 | 점검중 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0 | 점검중 | 8.6 | 7.4 | 점검중 | - | 34 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 12시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 0.165 | 점검중 | 0.2 | 0.002 | 점검중 | 8.6 | 6.8 | 점검중 | - | 119 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 13시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.513 | 장비정상 | 0.2 | 0.067 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 14시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 5.1 | 장비정상 | 20 | 7.875 | 장비정상 | 0.2 | 0.001 | 점검중 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 15시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.898 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 16시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.943 | 장비정상 | 0.2 | 0.08 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 17시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.138 | 장비정상 | 0.2 | 0.078 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 18시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.369 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 19시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 8.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.071 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.092 | 장비정상 | 0.2 | 0.079 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.145 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 22시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 8.888 | 장비정상 | 0.2 | 0.078 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/24 | 23시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.246 | 장비정상 | 0.2 | 0.073 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 00시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.302 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 01시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.229 | 장비정상 | 0.2 | 0.079 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 02시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.468 | 장비정상 | 0.2 | 0.074 | 장비정상 | 8.6 | 6.9 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.72 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 04시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.584 | 장비정상 | 0.2 | 0.074 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 05시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.722 | 장비정상 | 0.2 | 0.072 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 06시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.573 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 07시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.85 | 장비정상 | 0.2 | 0.07 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 08시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.716 | 장비정상 | 0.2 | 0.075 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 09시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.744 | 장비정상 | 0.2 | 0.075 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 10시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.89 | 장비정상 | 0.2 | 0.089 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 11시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.891 | 장비정상 | 0.2 | 0.116 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 12시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.97 | 장비정상 | 0.2 | 0.092 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 13시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.811 | 장비정상 | 0.2 | 0.077 | 장비정상 | 8.6 | 6.8 | 장비정상 | - | 10 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 14시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.822 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 15시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.938 | 장비정상 | 0.2 | 0.081 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 16시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.886 | 장비정상 | 0.2 | 0.064 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 17시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 10.117 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 18시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.772 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 19시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.594 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.811 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 21시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.819 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 22시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.793 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2021/09/25 | 23시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.807 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 9 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 00시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.718 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 01시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.78 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 02시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.67 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 33 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 03시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.72 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 04시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.689 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 05시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.707 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 06시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.706 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 07시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.599 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 08시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.553 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 09시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.517 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 12 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 10시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.326 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 11시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.487 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 12시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.455 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 36 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 13시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.446 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 14시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.263 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 15시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.285 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 16시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 9.701 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 17시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.698 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 18시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.352 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 19시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.71 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 21 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 20시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.855 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 21시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.915 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 22시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.26 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/26 | 23시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.533 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 00시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 10.093 | 장비정상 | 0.2 | 0.067 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 01시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 10.189 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 02시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.653 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 03시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.235 | 장비정상 | 0.2 | 0.063 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 04시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 9.899 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 118 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 05시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.8 | 장비정상 | 20 | 10.194 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 28 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 06시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.077 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 07시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 9.711 | 장비정상 | 0.2 | 0.064 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 08시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 10.071 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 09시 | 20 | 6.5 | 점검중 | 10 | 66 | 점검중 | 20 | 9.851 | 점검중 | 0.2 | 0.062 | 점검중 | 8.6 | 6.7 | 점검중 | - | 99 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 10시 | 20 | 6 | 점검중 | 10 | 338.7 | 점검중 | 20 | 9.627 | 점검중 | 0.2 | 0 | 교정중 | 8.6 | 7 | 점검중 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 11시 | 20 | 7 | 점검중 | 10 | 34.7 | 점검중 | 20 | 9.617 | 점검중 | 0.2 | 0.478 | 교정중 | 8.6 | 6.5 | 점검중 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 12시 | 20 | 11.6 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 10.416 | 점검중 | 0.2 | 2.809 | 점검중 | 8.6 | 6.5 | 점검중 | - | 60 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 13시 | 20 | 11.9 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 11.128 | 점검중 | 0.2 | 0.101 | 점검중 | 8.6 | 6.5 | 점검중 | - | 104 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 14시 | 20 | 11.4 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 9.855 | 점검중 | 0.2 | 0.095 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 점검중 | - | 87 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 15시 | 20 | 6.5 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 9.714 | 점검중 | 0.2 | 0.034 | 교정중 | 8.6 | 6.5 | 점검중 | - | 34 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 16시 | 20 | 6.2 | 점검중 | 10 | 3.2 | 점검중 | 20 | 9.205 | 점검중 | 0.2 | -0.009 | 교정중 | 8.6 | 6.5 | 점검중 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 17시 | 20 | 6.6 | 점검중 | 10 | 3.3 | 점검중 | 20 | 9.302 | 점검중 | 0.2 | 3.285 | 교정중 | 8.6 | 6.3 | 점검중 | - | 77 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 18시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.4 | 장비정상 | 20 | 9.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.109 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 19시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.5 | 장비정상 | 20 | 10.212 | 장비정상 | 0.2 | 0.139 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 20시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.4 | 장비정상 | 20 | 10.251 | 장비정상 | 0.2 | 0.171 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 21시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.573 | 장비정상 | 0.2 | 0.155 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 22시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.605 | 장비정상 | 0.2 | 0.166 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2021/09/27 | 23시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.6 | 장비정상 | 20 | 10.407 | 장비정상 | 0.2 | 0.159 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 00시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 10.085 | 장비정상 | 0.2 | 0.151 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 01시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.713 | 장비정상 | 0.2 | 0.143 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 12 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 02시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.4 | 장비정상 | 20 | 10.666 | 장비정상 | 0.2 | 0.113 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 03시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.4 | 장비정상 | 20 | 10.382 | 장비정상 | 0.2 | 0.128 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 71 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 04시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.278 | 장비정상 | 0.2 | 0.112 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 33 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 05시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.4 | 장비정상 | 20 | 10.401 | 장비정상 | 0.2 | 0.101 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 06시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.6 | 장비정상 | 20 | 10.355 | 장비정상 | 0.2 | 0.097 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 07시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.7 | 장비정상 | 20 | 10.129 | 장비정상 | 0.2 | 0.1 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 08시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.8 | 장비정상 | 20 | 10.203 | 장비정상 | 0.2 | 0.112 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 09시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 4.2 | 장비정상 | 20 | 9.999 | 장비정상 | 0.2 | 0.115 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 10시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.9 | 장비정상 | 20 | 9.574 | 장비정상 | 0.2 | 0.118 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 11시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.6 | 장비정상 | 20 | 9.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.12 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 24 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 12시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 4.3 | 장비정상 | 20 | 9.958 | 장비정상 | 0.2 | 0.106 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 13시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 4.4 | 장비정상 | 20 | 9.637 | 장비정상 | 0.2 | 0.116 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 14시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 4.3 | 장비정상 | 20 | 10.202 | 장비정상 | 0.2 | 0.121 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 34 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 15시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 4.1 | 장비정상 | 20 | 10.773 | 장비정상 | 0.2 | 0.132 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 16시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 4.4 | 장비정상 | 20 | 10.458 | 장비정상 | 0.2 | 0.122 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 17시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 4.7 | 장비정상 | 20 | 9.815 | 장비정상 | 0.2 | 0.112 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 18시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 4.3 | 장비정상 | 20 | 10.077 | 장비정상 | 0.2 | 0.12 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 19시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 4.3 | 장비정상 | 20 | 10.371 | 장비정상 | 0.2 | 0.118 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 20시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 4.4 | 장비정상 | 20 | 10.402 | 장비정상 | 0.2 | 0.106 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 21시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 4.1 | 장비정상 | 20 | 11.237 | 장비정상 | 0.2 | 0.103 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 22시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.9 | 장비정상 | 20 | 11.472 | 장비정상 | 0.2 | 0.1 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/28 | 23시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 4.1 | 장비정상 | 20 | 10.532 | 장비정상 | 0.2 | 0.09 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 00시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.8 | 장비정상 | 20 | 11.562 | 장비정상 | 0.2 | 0.091 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 01시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.8 | 장비정상 | 20 | 12.343 | 장비정상 | 0.2 | 0.103 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 02시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.9 | 장비정상 | 20 | 12.007 | 장비정상 | 0.2 | 0.098 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 03시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.6 | 장비정상 | 20 | 12.397 | 장비정상 | 0.2 | 0.098 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 04시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.5 | 장비정상 | 20 | 12.861 | 장비정상 | 0.2 | 0.101 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 05시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.7 | 장비정상 | 20 | 12.34 | 장비정상 | 0.2 | 0.09 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 06시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 12.373 | 장비정상 | 0.2 | 0.084 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 07시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 13.266 | 장비정상 | 0.2 | 0.085 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 08시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 12.48 | 장비정상 | 0.2 | 0.081 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 09시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 11.916 | 장비정상 | 0.2 | 0.078 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 10시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 12.722 | 장비정상 | 0.2 | 0.083 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 11시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 12.101 | 장비정상 | 0.2 | 0.087 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 12시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 11.602 | 장비정상 | 0.2 | 0.083 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 13시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 11.754 | 장비정상 | 0.2 | 0.08 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 14시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 11.623 | 장비정상 | 0.2 | 0.099 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 15시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.969 | 장비정상 | 0.2 | 0.085 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 16시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.694 | 장비정상 | 0.2 | 0.075 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 17시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 11.931 | 장비정상 | 0.2 | 0.087 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 18시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 11.073 | 장비정상 | 0.2 | 0.087 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 19시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.454 | 장비정상 | 0.2 | 0.09 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 58 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 20시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 11.544 | 장비정상 | 0.2 | 0.073 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 21시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.877 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 22시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.799 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/29 | 23시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 10.689 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 00시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.631 | 장비정상 | 0.2 | 0.071 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 01시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 10.089 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 02시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 9.76 | 장비정상 | 0.2 | 0.062 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 03시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.853 | 장비정상 | 0.2 | 0.063 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 04시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.24 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 05시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 9.042 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 06시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.873 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 07시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.86 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 08시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.72 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 09시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 10시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.846 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 11시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.48 | 장비정상 | 0.2 | 0.069 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 12시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.812 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 13시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.796 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 14시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.041 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 15시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.485 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 16시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.846 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 17시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.942 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 18시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.792 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 19시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.276 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 20시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.187 | 장비정상 | 0.2 | 0.061 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 21시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.092 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 22시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.271 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2021/09/30 | 23시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.439 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.7 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상