## 측정자료_측정일자기준
정읍신태인하수(1방류구)2022/09/01 00 시 ~ 2022/09/30 23시
방류구 | 측정일자 | 측정시간 | COD(mg/L) |  |  | SS(mg/L) |  |  | T-N(mg/L) |  |  | T-P(mg/L) |  |  | pH(-) |  |  | 적산유량(㎥/hr)
|  |  | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보 | 기준치 | 측정치 | 상태정보
평균 |  |  |  | 7.705 |  |  | 3.0993 |  |  | 4.8859 |  |  | 0.040842 |  |  | 6.3317 |  |  | 72.0112
최대 |  |  |  | 359.3 |  |  | 20.5 |  |  | 8.082 |  |  | 0.1 |  |  | 7 |  |  | 117
최소 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.9 |  |  | 2.239 |  |  | 0.003 |  |  | 5.9 |  |  | 4
1 | 2022/09/01 | 00시 | 20 | 27.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.792 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 01시 | 20 | 27.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.884 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 02시 | 20 | 33.7 | 통신불량 | 10 | 2.9 | 동작불량 | 20 | 3.692 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 03시 | 20 | 359.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 동작불량 | 20 | 4.241 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 04시 | 20 | 33.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 동작불량 | 20 | 4.753 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 05시 | 20 | 23.3 | 동작불량 | 10 | 3 | 동작불량 | 20 | 4.379 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 06시 | 20 | 163.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 동작불량 | 20 | 4.009 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 07시 | 20 | 28.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 동작불량 | 20 | 3.682 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 08시 | 20 | 28.2 | 동작불량 | 10 | 3 | 동작불량 | 20 | 3.976 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 09시 | 20 | 27.4 | 점검중 | 10 | 3 | 교정중 | 20 | 4.463 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 10시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 4.343 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 11시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 2.9 | 점검중 | 20 | 4.242 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 12시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 3.692 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 13시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 3.661 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 14시 | 20 | 2.5 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 3.266 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 15시 | 20 | 6.6 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 2.951 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 16시 | 20 | 6.7 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 3.669 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 17시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.738 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 18시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.48 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 19시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.915 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 20시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.918 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 21시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 22시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.262 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/01 | 23시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.463 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 00시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.672 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 01시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.224 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 02시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.7 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 03시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.495 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 04시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.871 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 05시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.593 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 06시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.224 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 07시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.33 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 71 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 08시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.445 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 09시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.376 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 36 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 10시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.019 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 11시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.19 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 12시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.457 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 13시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.042 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 14시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.278 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 15시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.155 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 16시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.778 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 17시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.391 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 18시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.896 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 19시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.822 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 20시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.546 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 21시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.28 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 71 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 22시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.98 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/02 | 23시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.276 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 00시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.239 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 01시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.453 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 02시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.322 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 03시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.018 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 04시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.401 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 05시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.899 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 06시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.689 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 07시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.602 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 08시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.859 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 09시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.516 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 10시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.524 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 11시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.623 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 31 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 12시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.611 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 13시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.562 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 14시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.647 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 15시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.78 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 16시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.772 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 17시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.943 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 18시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.904 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.089 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 20시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.589 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 21시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 4.694 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 22시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.517 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2022/09/03 | 23시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.204 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 00시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.895 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 80 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 01시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.336 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 02시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.158 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 40 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 03시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.579 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 04시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.65 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 05시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.489 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 13 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 06시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.365 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 07시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.968 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 39 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 08시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.718 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 09시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.154 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 24 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 10시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.603 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 11시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.253 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 12시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.026 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 13시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.909 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 6 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 14시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.031 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 15시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.062 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 16시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.01 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2022/09/04 | 17시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.219 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 18시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.331 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 19시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.011 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 20시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.668 | 장비정상 | 0.2 | 0.082 | 장비정상 | 8.6 | 6.6 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 21시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 3.689 | 장비정상 | 0.2 | 0.084 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.183 | 장비정상 | 0.2 | 0.083 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/04 | 23시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.851 | 장비정상 | 0.2 | 0.072 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 00시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 5.14 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 01시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.17 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 02시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 3.14 | 장비정상 | 0.2 | 0.067 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 03시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 5.051 | 장비정상 | 0.2 | 0.069 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 04시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 5.491 | 장비정상 | 0.2 | 0.1 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 36 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 05시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.17 | 장비정상 | 0.2 | 0.082 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 06시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 3.551 | 장비정상 | 0.2 | 0.071 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 07시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.974 | 장비정상 | 0.2 | 0.07 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 34 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 08시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.377 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 09시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.556 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 19 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 10시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.366 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 11시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.698 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 12시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.551 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 27 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 13시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.561 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 14시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 15시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.147 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 16시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.956 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 17시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.803 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 18시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.039 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 19시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.18 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 20시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.492 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 21시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.028 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 22시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.261 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2022/09/05 | 23시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.416 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 00시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.262 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 01시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.731 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 02시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.45 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 03시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.794 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 04시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.617 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 05시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.354 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 06시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.242 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 07시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 08시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.061 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 09시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.684 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 39 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 10시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.652 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 11시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.324 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 12시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.658 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 13시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.215 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 14시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.441 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 15시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.321 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 33 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 16시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.38 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 17시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.341 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 18시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.272 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 41 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 19시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.41 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 20시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.432 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 21시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.402 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 22시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.148 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/06 | 23시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.609 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 00시 | 20 | 5.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.308 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 01시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.22 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 02시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.648 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 03시 | 20 | 5.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.945 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 04시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.05 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 05시 | 20 | 5.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.069 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 06시 | 20 | 5.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.804 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 07시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.808 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 08시 | 20 | 5.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.624 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 09시 | 20 | 5.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.383 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 10시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.351 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 11시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.877 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 12시 | 20 | 6.2 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 3.898 | 점검중 | 0.2 | 0.036 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 점검중 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 13시 | 20 | 6.2 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 3.906 | 점검중 | 0.2 | 0.033 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 점검중 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 14시 | 20 | 6.4 | 점검중 | 10 | 5.2 | 점검중 | 20 | 3.845 | 점검중 | 0.2 | 0.033 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 점검중 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 15시 | 20 | 6.4 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 3.336 | 점검중 | 0.2 | 0.036 | 점검중 | 8.6 | 6.2 | 점검중 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 16시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.269 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 17시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.968 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 18시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.707 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 19시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.262 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 20시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.897 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 21시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.703 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 22시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.049 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2022/09/07 | 23시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.293 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 00시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.083 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 01시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.233 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 02시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.22 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 03시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.481 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 04시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.335 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 05시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.267 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 06시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.421 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 07시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.216 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 08시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.022 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 09시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.829 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 10시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.265 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 11시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.128 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 12시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 3.952 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 13시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.006 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 14시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.142 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.042 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 16시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.163 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 17시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.498 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 18시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.716 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.673 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 20시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.799 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 21시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.73 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 22시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.661 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/08 | 23시 | 20 | 5.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.676 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 00시 | 20 | 5.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.75 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 01시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.044 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 02시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.347 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 03시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.684 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 04시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.717 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 05시 | 20 | 6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.169 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 06시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.024 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 07시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.671 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 08시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.642 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 09시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.6 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 10시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.963 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 11시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.719 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 12시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.286 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 13시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.498 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 14시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.072 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 15시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.934 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 16시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.134 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 17시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.613 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 23 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 18시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.185 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 19시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.386 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 20시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.897 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 21시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.083 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 22시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.612 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/09 | 23시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.441 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 00시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.386 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 01시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.147 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 02시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.639 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 03시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.938 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 04시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.962 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 05시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.158 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 06시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.803 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 07시 | 20 | 6.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 40 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 08시 | 20 | 6.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.533 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 09시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.332 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 10시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.611 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 11시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.25 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 12시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.15 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 13시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.794 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 14시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.263 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 15시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.945 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 16시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.954 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 17시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.968 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 18시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.908 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 19시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.942 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 20시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.883 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.979 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 22시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.986 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/10 | 23시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.483 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 00시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.404 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 01시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.557 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 02시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.477 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 03시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.239 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 04시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.406 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 05시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.252 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 06시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.301 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 07시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.42 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 08시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.4 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 09시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.794 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 10시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.582 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 11시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 2.609 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 12시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.015 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 13시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.26 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 14시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.402 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 15시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.667 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 16시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.2 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 17시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.412 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 18시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.515 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 19시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.599 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 20시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.348 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 21시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.474 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 22시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.189 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/11 | 23시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.221 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 00시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.734 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 01시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.76 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 02시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.492 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.172 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 04시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.445 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 05시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.565 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 06시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.36 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 07시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.327 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 08시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.253 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 09시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.094 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 10시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.927 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 11시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.215 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 12시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.115 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 5 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 13시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.873 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 14시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.367 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 15시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.833 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 16시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.211 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 17시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.006 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 18시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.286 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.187 | 장비정상 | 0.2 | 0.025 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 20시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.257 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 21시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.24 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 22시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.074 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 35 | 장비정상
1 | 2022/09/12 | 23시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.371 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 00시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.137 | 장비정상 | 0.2 | 0.023 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 01시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.365 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 02시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 2.783 | 장비정상 | 0.2 | 0.024 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 03시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.652 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 04시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.921 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 05시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.07 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 06시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.627 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 07시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.811 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 08시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.501 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 24 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 09시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.215 | 장비정상 | 0.2 | 0.026 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 10시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.114 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 11시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.285 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 12시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.636 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 13시 | 20 | 6.7 | 점검중 | 10 | 20.5 | 점검중 | 20 | 2.736 | 점검중 | 0.2 | 0.028 | 점검중 | 8.6 | 6.6 | 점검중 | - | 40 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 14시 | 20 | 6.9 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 3.528 | 점검중 | 0.2 | 0.028 | 점검중 | 8.6 | 6.2 | 점검중 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 15시 | 20 | 7 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 4.069 | 점검중 | 0.2 | 0.026 | 점검중 | 8.6 | 6.2 | 점검중 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 16시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.745 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 17시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.193 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 18시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.03 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.474 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 111 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 20시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.29 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 21시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.68 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 22시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.86 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/13 | 23시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.683 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 00시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.886 | 장비정상 | 0.2 | 0.028 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 01시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.83 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 02시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.972 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 03시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.125 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 04시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.331 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 05시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.398 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 06시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.23 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 07시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.903 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 08시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.582 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 09시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.147 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 16 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 10시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.51 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 11시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.078 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 12시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.73 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 13시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.928 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 14시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.119 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 28 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.697 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 16시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.484 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 17시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.042 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 18시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.277 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 19시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.189 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 20시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.517 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 21시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.183 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.84 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/14 | 23시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.549 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 00시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.977 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 01시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.93 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 02시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.457 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.502 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 70 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 04시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.888 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 05시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.776 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 06시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.367 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 07시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.514 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 08시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.168 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 09시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.616 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 10시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.369 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 11시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.097 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 12시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.087 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 13시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.451 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 14시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.635 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.444 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 16시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.385 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 17시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.227 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 18시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.833 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 19시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.694 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 20시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.361 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.958 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 22시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.603 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/15 | 23시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.107 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 00시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.142 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 87 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 01시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.116 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 58 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 02시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.57 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.531 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 04시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.713 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 05시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.187 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 06시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.959 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 07시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.06 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 08시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.312 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 09시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.486 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 10시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.506 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 11시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.486 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 12시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.642 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 13시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.321 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 14시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.658 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.433 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 16시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.072 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 17시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.915 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 18시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.88 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 19시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.871 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 20시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.95 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 21시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.848 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 39 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 22시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.41 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/16 | 23시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.22 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 00시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.172 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 01시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.123 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 02시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.712 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 03시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.318 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 04시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.745 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 05시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.417 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 06시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.004 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 07시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.393 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 08시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.822 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 09시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.253 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 34 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 10시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.119 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 11시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.18 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 12시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.525 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 21 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 13시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.448 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 14시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.161 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 15시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.911 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 16시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 17시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.61 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 18시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.106 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.103 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 20시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.699 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 21시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.591 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 22시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.934 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/17 | 23시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.495 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 00시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.269 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 01시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.917 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 02시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.671 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 03시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.165 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 04시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.922 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 05시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.807 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 31 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 06시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.754 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 07시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.53 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 08시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.362 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 19 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 09시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.86 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 10시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.464 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 11시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.795 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 12시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.716 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 13시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.753 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 24 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 14시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.371 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 15시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.428 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 16시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.122 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 17시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.533 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 18시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.264 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 19시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.383 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.878 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.074 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 22시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.831 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/18 | 23시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.561 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 00시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.236 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 01시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.163 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 30 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 02시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 5.814 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 03시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.434 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 95 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 04시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.459 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 05시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.511 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 113 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 06시 | 20 | 6.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.465 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 07시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.588 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 08시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.89 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 09시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.571 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 24 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 10시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.436 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 11시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.817 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 12시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.884 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 13시 | 20 | 6.6 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 5.854 | 점검중 | 0.2 | 0.045 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 점검중 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 14시 | 20 | 6.6 | 점검중 | 10 | 4.6 | 점검중 | 20 | 5.381 | 점검중 | 0.2 | 0.04 | 점검중 | 8.6 | 6.2 | 점검중 | - | 15 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 15시 | 20 | 6.7 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 5.704 | 점검중 | 0.2 | 0.047 | 점검중 | 8.6 | 6.2 | 점검중 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 16시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.73 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 17시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.142 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 18시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.276 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 19시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 6.373 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 58 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 20시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.003 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 21시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 22시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.753 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/19 | 23시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.109 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 89 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 00시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.199 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 01시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.508 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 02시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.655 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 03시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.699 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 69 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 04시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.473 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 05시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.75 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 06시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.399 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 07시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.866 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 40 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 08시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.06 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 09시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.632 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 10시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.544 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 11시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.75 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 12시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.111 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 26 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 13시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.33 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 14시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.79 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 15시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.065 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 16시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.952 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 17시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.157 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 28 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 18시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.161 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 88 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 19시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.911 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 20시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.595 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 21시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.901 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 22시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.46 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/20 | 23시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.428 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 90 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 00시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.993 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 01시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.726 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 02시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.486 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 03시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.159 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 26 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 04시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.954 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 05시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.021 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 06시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.583 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 07시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.679 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 08시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.404 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 09시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.471 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 10시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.533 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 11시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.333 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 12시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.561 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 13시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.236 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 14시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.038 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 15시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.45 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 16시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.506 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 17시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.269 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 18시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.701 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 54 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 19시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.566 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 20시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.864 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 21시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.678 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.998 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2022/09/21 | 23시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.557 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 00시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.91 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 01시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.834 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 02시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.846 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.735 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 104 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 04시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.91 | 장비정상 | 0.2 | 0.029 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 05시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.428 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 06시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.144 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 07시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.18 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 08시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.517 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 100 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 09시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.473 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 14 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 10시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.401 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 11시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.385 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 12시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 5.295 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 13시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.389 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 73 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 14시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.77 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 35 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 15시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.382 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 110 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 16시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.463 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 18 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 17시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.338 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 107 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 18시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.678 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 19시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.021 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 20시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.966 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 21시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.135 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.305 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/22 | 23시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.244 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 29 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 00시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.178 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 01시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.223 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 02시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.361 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 03시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.505 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 04시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.438 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 05시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.437 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 06시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.926 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 14 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 07시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.378 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 08시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.197 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 09시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.94 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 10시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.099 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 11시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.059 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 36 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 12시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.779 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 13시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.853 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 14 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 14시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.731 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.665 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 16시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.472 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 17시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.954 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 18시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.379 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 31 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 19시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.279 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 20시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.488 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 31 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.214 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 22시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.783 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/23 | 23시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.847 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 00시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.618 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 79 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 01시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.923 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 02시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.697 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 03시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.638 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 32 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 04시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.366 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 05시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.519 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 06시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.289 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 07시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.191 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 72 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 08시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.366 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 27 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 09시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.586 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 10시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.162 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 34 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 11시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.052 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 91 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 12시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.861 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2022/09/24 | 13시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.654 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 14시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.682 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 17 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 15시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.507 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 102 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 16시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.528 | 장비정상 | 0.2 | 0.056 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 17시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.052 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 18시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.529 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 19시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.78 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 5.841 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 86 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 21시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.609 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 22시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.134 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/24 | 23시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.277 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 00시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.661 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 01시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.874 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 02시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.998 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 03시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.136 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 35 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 04시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.812 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 05시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.899 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 06시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.677 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 07시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.779 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 08시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.704 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 18 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 09시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.551 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 10시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.929 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 4 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 11시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.023 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 12시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.608 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 13시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.641 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 14시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.743 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 15시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.653 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 16시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.164 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 17시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.797 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 15 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 18시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.151 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 19시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.544 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.661 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 21시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.444 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 22시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.524 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 61 | 장비정상
1 | 2022/09/25 | 23시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.557 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 115 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 00시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.729 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 13 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 01시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.317 | 장비정상 | 0.2 | 0.047 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 02시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.816 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 03시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.06 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 63 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 04시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.158 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 71 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 05시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.005 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 55 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 06시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.944 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 07시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.01 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 4 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 08시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 6.99 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 09시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 7.084 | 장비정상 | 0.2 | 0.072 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 59 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 10시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.752 | 장비정상 | 0.2 | 0.064 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 51 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 11시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 6.973 | 장비정상 | 0.2 | 0.054 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 57 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 12시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.593 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 13시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.033 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 103 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 14시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.832 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 13 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 15시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.13 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 114 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 16시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.341 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 17시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.97 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 46 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 18시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.496 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 19시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.655 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 20시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 7.937 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 117 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 21시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.3 | 장비정상 | 20 | 7.599 | 장비정상 | 0.2 | 0.068 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 17 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 22시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.754 | 장비정상 | 0.2 | 0.075 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 112 | 장비정상
1 | 2022/09/26 | 23시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.882 | 장비정상 | 0.2 | 0.065 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 00시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.82 | 장비정상 | 0.2 | 0.051 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 01시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.841 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 02시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.599 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 03시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 8.082 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 04시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.713 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 5 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 05시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.281 | 장비정상 | 0.2 | 0.031 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 06시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 15 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 07시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.692 | 장비정상 | 0.2 | 0.027 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 83 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 08시 | 20 | 6.6 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.534 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 0 | 유량없음
1 | 2022/09/27 | 09시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.239 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 96 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 10시 | 20 | 6.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 7.194 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 11시 | 20 | 6.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.964 | 장비정상 | 0.2 | 0.032 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 84 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 12시 | 20 | 6.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 6.716 | 장비정상 | 0.2 | 0.03 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 29 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 13시 | 20 | 6.6 | 점검중 | 10 | 15 | 점검중 | 20 | 6.6 | 점검중 | 0.2 | 0.032 | 점검중 | 8.6 | 5.9 | 점검중 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 14시 | 20 | 6.9 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 6.334 | 점검중 | 0.2 | 0.034 | 점검중 | 8.6 | 5.9 | 점검중 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 15시 | 20 | 7.2 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 6.96 | 점검중 | 0.2 | 0.034 | 점검중 | 8.6 | 6 | 점검중 | - | 37 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 16시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.824 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 17시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.044 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 26 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 18시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.054 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 97 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 19시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.159 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 20시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.206 | 장비정상 | 0.2 | 0.033 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 21시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 7.314 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 22시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 2.9 | 장비정상 | 20 | 7.026 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/27 | 23시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.848 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 00시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.708 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 28 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 01시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.553 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 98 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 02시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.174 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 03시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.152 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 67 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 04시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.14 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 77 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 05시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 6.007 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 06시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.405 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 07시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.522 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 8 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 08시 | 20 | 7.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.412 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 82 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 09시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.014 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 43 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 10시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.564 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 56 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 11시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.203 | 장비정상 | 0.2 | 0.034 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 12시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.054 | 장비정상 | 0.2 | 0.035 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 23 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 13시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.166 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 101 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 14시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.903 | 장비정상 | 0.2 | 0.037 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 15시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.81 | 장비정상 | 0.2 | 0.036 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 92 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 16시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.427 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 50 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 17시 | 20 | 8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.586 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.1 | 장비정상 | - | 74 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 18시 | 20 | 7.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.815 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 19시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.908 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 45 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 20시 | 20 | 7.9 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.591 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 21시 | 20 | 7.6 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.859 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 26 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 22시 | 20 | 7.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.555 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/28 | 23시 | 20 | 8.2 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.764 | 장비정상 | 0.2 | 0.04 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 48 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 00시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.477 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 52 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 01시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.531 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 02시 | 20 | 8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.934 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 47 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 03시 | 20 | 8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.385 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 109 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 04시 | 20 | 8.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.744 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 40 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 05시 | 20 | 8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.229 | 장비정상 | 0.2 | 0.043 | 장비정상 | 8.6 | 6.2 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 06시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.083 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 44 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 07시 | 20 | 8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.916 | 장비정상 | 0.2 | 0.05 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 08시 | 20 | 7.7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 3.633 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 76 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 09시 | 20 | 7.9 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 3.134 | 점검중 | 0.2 | 0.036 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 점검중 | - | 23 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 10시 | 20 | 0 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 0 | 점검중 | 0.2 | 0.003 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 점검중 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 11시 | 20 | 5.8 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 4.025 | 점검중 | 0.2 | 0.046 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 점검중 | - | 17 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 12시 | 20 | 7.6 | 점검중 | 10 | 3 | 점검중 | 20 | 4.982 | 점검중 | 0.2 | 0.049 | 점검중 | 8.6 | 5.9 | 교정중 | - | 82 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 13시 | 20 | 7.4 | 점검중 | 10 | 3.1 | 점검중 | 20 | 4.866 | 점검중 | 0.2 | 0.048 | 점검중 | 8.6 | 7 | 교정중 | - | 38 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 14시 | 20 | 7.4 | 점검중 | 10 | 4.9 | 점검중 | 20 | 4.533 | 점검중 | 0.2 | 0.057 | 점검중 | 8.6 | 6.3 | 점검중 | - | 64 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 15시 | 20 | 7.5 | 점검중 | 10 | 3.2 | 점검중 | 20 | 4.272 | 점검중 | 0.2 | 0.083 | 점검중 | 8.6 | 6.4 | 점검중 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 16시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.746 | 장비정상 | 0.2 | 0.079 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 25 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 17시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.641 | 장비정상 | 0.2 | 0.068 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 105 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 18시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.55 | 장비정상 | 0.2 | 0.066 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 26 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 19시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.879 | 장비정상 | 0.2 | 0.063 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 85 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 20시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.742 | 장비정상 | 0.2 | 0.059 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 42 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 21시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.758 | 장비정상 | 0.2 | 0.06 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 65 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 22시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.14 | 장비정상 | 0.2 | 0.058 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 75 | 장비정상
1 | 2022/09/29 | 23시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.675 | 장비정상 | 0.2 | 0.055 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 37 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 00시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.057 | 장비정상 | 0.2 | 0.057 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 106 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 01시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 5.069 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 24 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 02시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.824 | 장비정상 | 0.2 | 0.049 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 94 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 03시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.955 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 04시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 5.039 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.3 | 장비정상 | - | 62 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 05시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.815 | 장비정상 | 0.2 | 0.038 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 71 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 06시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 4.446 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 31 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 07시 | 20 | 7.5 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.384 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 99 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 08시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.984 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 18 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 09시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.577 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 81 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 10시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.653 | 장비정상 | 0.2 | 0.039 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 5 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 11시 | 20 | 6.9 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.564 | 장비정상 | 0.2 | 0.041 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 93 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 12시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.527 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 36 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 13시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 3.944 | 장비정상 | 0.2 | 0.042 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 53 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 14시 | 20 | 7.2 | 장비정상 | 10 | 3.2 | 장비정상 | 20 | 3.828 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 66 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 15시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.009 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.4 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 16시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.136 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 17시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.4 | 장비정상 | 0.2 | 0.044 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 49 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 18시 | 20 | 7.3 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.544 | 장비정상 | 0.2 | 0.053 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 116 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 19시 | 20 | 7 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.737 | 장비정상 | 0.2 | 0.052 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 28 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 20시 | 20 | 7.4 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.431 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 108 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 21시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3.1 | 장비정상 | 20 | 4.596 | 장비정상 | 0.2 | 0.048 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 60 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 22시 | 20 | 6.8 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.301 | 장비정상 | 0.2 | 0.046 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 68 | 장비정상
1 | 2022/09/30 | 23시 | 20 | 7.1 | 장비정상 | 10 | 3 | 장비정상 | 20 | 4.036 | 장비정상 | 0.2 | 0.045 | 장비정상 | 8.6 | 6.5 | 장비정상 | - | 78 | 장비정상